[image: image1]
DIRECCION DE OBRAS UNIVERSITARIAS


ANEXO III - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESTUDIO DE RADIO MOVIL
Memoria Descriptiva 
La presente licitación corresponde la instalación de un conteinerde 20 pies para la radio de la Universidad Nacional de Quilmes, contemplando una cabina de control con el sistema de transmisión FM + radioenlaces y un estudio de radio.  El conteiner será emplazado en el jardín contrafrente Aula Magna del predio de la Universidad a pocos metros de la Antena de comunicaciones
La estación de frecuencia modulada, otorgada a la Universidad Nacional de Quilmes  mediante Resolución Nº 1012 AFSCA/2015 con los siguientes parámetros según la categoría F asignada: Frecuencia 91.5 Mhz, PRE: 0.3 Kw y  Hma: 60mts, el equipamiento de trasmisión de la emisora estará compuesto por un equipo transmisor con una potencia de 100 vatios (homologado por la ex CNC hoy ENACOM) cumpliendo de esta forma con las disposiciones internas del organismo de control

· Domicilio de la planta transmisora y Estudios : Roque Saenz Peña 352 Bernal Pcia. De Buenos Aires (B1876 BXD)

· Cordenadas de planta transmisora ( sistema irradiante ) en grados, minutes y Segundo, tomados mediante GPS 34º 42´19” LS 58º 16´41” LO
El plazo estimado de obra es de 90días corridos
El oferente deberá especificar marcas de los materiales cotizados en la oferta ( revestimiento acústico – piso de goma – equipos de AºAº )

3.0- Generalidades.

El proyecto comprende la provisión de un conteiner marítimo de 20 pies acondicionado para su uso e instalado sobre 4 dados de HºAº sobre los cuales será colocado.

La localización dentro del predio de la Universidad será próximo a la medianera de la calle Espora, desde donde podrá ser ingresado a travez de la medianera existente, con la particularidad que se imlantara en una zona arbolada .
Se deberá llegar hasta el mismo con el tendido eléctrico desde la cámara transformadora ubicada a pocos metros del lugar hasta el conteiner( ver ubicación en planos adjuntos.
La empresa adjudicataria deberá presentar muestras de todo los materiales utilizados en el conteiner antes de la entrega de los mismo.

Imagen del sector a intervenir

[image: image6.png][ Universidad
4 | Nacional
X4 de Quilmes




[image: image2.jpg]



3.1- TAREAS PREVIAS
3.1.1.- Cerco de Obras
La contratista deberá realizar un cerramiento perimetral en el sector a intervenir mediante la colocación de parantes de madera de 100x100 cada 1.50mts y media sombra color verde hasta 2.00mt de altura.
3.1.2.- Prevención laboral 
El contratista deberá informar el inicio de las tareas y contar con un profesional matriculado destinado  a realizar  el Programa de seguridad  de trabajo de corta duración aprobada por la A.R.T.

3.1.3.- Limpieza de Obra

El oferente deberá realizar una limpieza final dejando el sector en perfectas condiciones. Una vez culminada la obra la empresa deberá retirar cerco dejando el sector libre de todo lo referente a la obra.

3.2- TAREAS DE ALBAÑILERIA

3.2.1.- Bases de HºAº 
Se deberán realizar 4 dados de HºAº de 250 x 250 y 150mm de alto donde apoyara el conteiner 

3.2.2.- Zanjas para tendido eléctrico + datos
Se deberá realizar el zanjeado para el tendido eléctrico desde TGBT hasta el conteiner y desde este hasta la Antena.  Se colocaran dos caños en PVC de Ø110, posteriormente  se procederá al tapado de la zanja previa colocación ladrillos comunes + una cinta normalizada que indique el peligro eléctrico.

3.3- CONTEINER 20 PIES
Se proveerá e instalara  un conteiner marítimo ISO de 20 pies (6.00 x 2.44 x 2.59 mts)  compuesto por bastidor de caño 20 x 20 de 1.6mm de espesor soladado a la estructura, pintado con antioxido. El mismo contara con aislación en paneles de lana de vidrio de 100mm en piso y  techo ( marca recomendada PF100 ISOVER equivalente ) y poliestireno expandido de 70mm en paredes previa terminación de multilaminado fenólico de 9mm.

En su interior llevara una división en multilaminado fenólico de 12mm en ambas caras sobre estructura de aluminio con aislación en lana de vidrio de 700mm
El mismo llevara dos puertas de acceso en chapa inyectada de 800 x 2000, 1 ventana de abrir en pvcde 800x1100 con DVH 4/9/4, con persiana,  1 ventana interior paño fijo en pvc de 1800 x 1100 con DVH 4/9/4y 1 ventana paño fijo 2000 x 1700.
Se instalaran 2 equipos Split frio - calor de 2200frigorias en el control y 3000 frigorias en el estudio.
El interior del recinto denominado Estudio llevara dos paredes con tratamiento acústico mediante la colocación de placas  fonoabsorbentes 610 x 610 mm.,  densidad 11Kg./m3 y 35cm.espesor ( marca recomendada FONAC CLASS I  o  equivalente), las mimas serán fijadas con adhesivo de contacto recomendado por fabricante
El piso llevara baldosas vinílicas 500 x 500 mm. Color gris modelo Cerama marca Indelval o  equivalente
La terminación exterior será en esmalte sintético color gris oscuro (el mismo será aprobado mediante muestra)

Se instalara el equipamiento según plano EQ01, las bases serán en estructura metálica en caño estructural 400x400mm previa mano de convertidor de óxido llevara dos manos de esmalte sintético color gris perla y las tapas de apoyo serán en mdf 25mm enchapado en melanina color roble americano o equivalente, los cantos serán pegados en caliente de 2mm. 

Se proveerán 2 matafuegos del tipo HCFC 123 5Kg que serán instalados uno en cada  recinto,  en lugar donde lo designe la inspección.
3.4- INSTALACION ELECTRICA
La instalación comprende  la del propio conteiner + la instalación necesaria desde el TGBT hasta el conteiner  y desde este hasta la Antena.
El oferente deberá entregar a la Dirección de Obra memoria de cálculo de cables, Protecciones y esquema unifilar  previo al comienzo de los trabajos para su aprobación.  
La instalación incluirá:

· Canalización desde Planta Transformadora hasta emplazamiento conteiner

· Canalización desde Conteiner hasta Mástil Antena

· Cableado desde  TGBT en cable tipo IRAM 2178 4 x 6 mm2
· Cableado desde conteiner hasta Antena

· Instalación de un seccionador bajo carga de 25A y fusibles tipo NH tamaño 00 de    25 A en TGBT
· Provisión y Colocación de tablero Seccional línea trifásica en el control del Estudio de Radio 

· Puesta a tierra (PTT) con protocolo individuales para antena y estudio de radio
· Las canalizaciones de la línea de alimentación se harán a través de bandeja portacables del tipo chapa perforada , las bajadas serán en caños galvanizado ¾ 
· Provisión e Instalación de cablecanales de PVC auto extinguible rígido  100x500 IP40

· Instalación de tres artefactos de iluminacióninterior del tipo led  y tres exteriores con fotocélula
· Instalación de dos tomas de usos especiales a 2.00mts.splits
· Instalación de cuatro tomas de usos generales y 12 tomas estabilizados

· Colocación de un tablero en caja para baliza con capacidad de 220V x 5ª
· Está previsto la instalación de consola 220vac 50/60Hz+/-10% + transmisor estéreo 250w + compactera de cd doble 25W+ pc completa 600w.( datos necesarios para la memoria de cálculo)

· Instalación de dos luminarias autónomas de encendido automático 110led de alto brillo y luminosidad
· Se deberá entregar planos conforme a obra y certificación por electricista matriculado

E S Q U E M A   U N I F I L A R    T.S.S
[image: image3.jpg]Cable tipo IRAM 2178 de cobre de 4 x 6 mm2

long. Aprox 25 m

1S
4x25A

Ainstalar en el TGBT

3 Fusibles NH
tamaio 00
Ingl25A

m™
2xC16
6000

AAly2

ilum

m
2xC6
6000

TUG

™
2xC10
6000

ATE

TS radio

Protecctor de
sobre tension
declase Il

m m™
2xC10 2xC16
6000 6000

TUE
equipos
transmisores





ANEXO IV – CABLEADO ESTURCTURADO

Generalidades.

Descripción general

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la provisión, instalación y puesta en servicio de un sistema de cableado estructurado de telecomunicaciones, para el Estudio de Radio Móvil. El sistema consistirá en una red de cableado de Categoría 6 que será utilizado como soporte físico para la conformación de redes de telecomunicaciones, apto para tráfico de datos a alta velocidad y para tráfico de voz. El cableado de telecomunicaciones será realizado según el concepto de “cableado estructurado” y cumplirá con las especificaciones de la norma indicadas en el punto “Normalización”. 

Condiciones Generales

Estas especificaciones técnicas, y el juego de planos que las acompañan, son complementarias, y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. En caso de contradicción, el orden se debe requerir a la Dirección de Obra.

Debiendo ser los trabajos completos conformes a su fin, deberán considerarse incluidos todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento, aún cuando no se mencionen explícitamente en pliego o planos.

Cuando las obras a realizar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, los trabajos necesarios al efecto estarán a cargo de la contratista, y se considerarán comprendidas sin excepción en su propuesta.

La contratista será la única responsable de los daños causados a personas y/o propiedades durante la ejecución de los trabajos de instalación y puesta en servicio. Tomará todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales o daños a las propiedades, así pudieran provenir dichos accidentes o daños de maniobras en las tareas, de la acción de los elementos o demás causas eventuales. Se deberán reparar todas las roturas que se originen a causa de las obras, con materiales iguales en tipo, textura, apariencia y calidad no debiéndose notar la zona que fuera afectada. En el caso de que la terminación existente fuera pintada, se repintará todo el paño, de acuerdo a las reglas del buen arte a fin de igualar tonalidades.

Se deberá presentar un plan de trabajo detallado, que permita efectuar un seguimiento eficiente de la ejecución de los mismos y la coordinación del acceso a los distintos sectores del edificio.

Correrá por cuenta y cargo de la Contratista efectuar las prestaciones o solicitudes de aprobación y cualquier otro tramite relacionado con los trabajos a efectuar objeto del presente pliego, ante los organismos públicos o privados que pudieran corresponder. Las distintas soluciones dadas para la ejecución de la obra deberán respetar las normas vigentes a la fecha de apertura, emitidas por la autoridad de aplicación que corresponda.

Los materiales y equipos ofertados deberán ser nuevos, completos, sin uso y estar en perfecto estado de funcionamiento. Los materiales a emplear serán de marcas reconocidas en el mercado nacional e internacional para instalaciones de esta clase.

Normalización

El sistema de cableado estructurado para servicio de datos en su conjunto, deberá satisfacer los requerimientos de sistemas categoría 6, en todos sus componentes, técnicas de interconexión y diseño general, en un todo conforme a las siguientes normas internacionales:

· ANSI/TIA/EIA 568B.2-1 Transmission Performance Specificationfor 4 Pair 100 ohm Category 6 Cabling  y sus grupos y trabajos asociados

· EIA/TIA-568-B CommercialBuildingTelecommunicationsWiring Standard (Abril 2000 y Mayo 2001) y sus grupos y trabajos asociados.

· EIA/TIA-606-A Administration Standard for Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings (Feb. 1993).

· ISO 11801 “Generic cabling for customer premises”

Alcance de los trabajos y especificaciones

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, dirección técnica y materiales, para dejar en condiciones de funcionamiento correcto las siguientes instalaciones:

· Cableado horizontal de la red de telecomunicaciones.

· Cableado vertical de la red de telecomunicaciones

· Cableado de las montantes de transmisión de datos.

· Provisión e instalación de las cajas de conexión y conectores de telecomunicaciones en los puestos de trabajo.

· Provisión de los gabinetes de telecomunicaciones.

· Cableado de las montantes de telefonía.

· Provisión e instalación de Bandejas para conducir el cableado a los puestos de trabajo.

Definiciones:

Sala de equipamiento:

Lugares donde se encuentran equipos  de telecomunicaciones y se produce la terminación mecánica de una o más partes del sistema de cableado. Se distinguen de los gabinetes  de telecomunicaciones por la cantidad y complejidad del equipo que allí se encuentra. Ejemplos típicos son salas de centrales telefónicas y centro de cómputos.

Montantes de Telecomunicaciones, Troncales o “Backbonne”:

Estructuras de cableado interno que vinculan las salas de equipamiento con los armarios de distribución.

Armarios de Distribución, Gabinetes de Telecomunicaciones o Centros de Cableado:

Gabinetes en los que se establece la conexión entre las troncales y el cableado horizontal hasta los puestos de trabajo, y en los que se ubican los dispositivos activos o pasivos que permiten dicha conexión. En este gabinete se producirá el ingreso de los cables multipares de telefonía, las fibras ópticas para la transmisión de datos, y las acometidas a los puestos de trabajo del área a la que dará servicio.

Cableado horizontal:

Es la porción del sistema de cableado de telecomunicaciones que se extiende desde los puestos de trabajo hasta el armario de distribución.

Puestos de trabajo:

Lugares dispuestos para la posible conexión del equipamiento de telecomunicaciones del usuario,  constará de 2 terminales rj45 por puesto.

Puesto Simple:

Lugares dispuestos para la posible conexión del equipamiento de telecomunicaciones, constará de 1 terminales rj45 por puesto.

Caja de conexión:

Es la caja terminal de la instalación que proporciona el soporte mecánico de los conectores apropiados para que cada puesto de trabajo tome los servicios que le correspondan. Se denominará “periscopio” si es una caja para instalación sobre pisoducto, pudiendo también ser cajas para pared, para zocaloducto o para instalación en muebles.
Descripción de las instalaciones a realizar 
y equipos a proveer
Montantes para cableado vertical:

Se deberá proveer la instalación de FO, entre el Centro de Procesamiento de Datos (desde ahora CPD)  y el  armario de comunicaciones.

El cable de FO se montara sobre canalizaciones a realizar que recorrerá desde el CDP recorriendo por la bandeja de ingreso al mismo hasta las bandejas de datos de las aulas Bajo biblioteca, luego recorrerá hasta las bandejas de datos del pabellón central (en caso de no estar disponible la vinculación deberá realizarla), luego se realizara un tendido de bandejas bordeando el estudio de TV, creando un cruce por el puente que une el edificio del estudio con los laboratorios de Siberia (El puente existe y tiene una estructura de viga triangular con una construcción similar a las torres de antenas, lo que tendría que incluir es una bandeja porta-cables sujeta a esta estructura), hasta llegar a la medianera contra la calle Espora. Sobre la medianera se recorrerá esta con la instalación de una bandeja porta cable de 15 Cm con tapa hasta el ingreso a los Ductos que vincula el estudio de radio móvil.

Se montara una FO OM3 de 24/12 pelos como mínimo terminados en caja de conexión con conectores LC en ambos extremos, en el CPD y en el Cuarto de  comunicaciones debe proveer una segunda patchera de FO de las mismas características. 

La empresa deberá entregar el trabajo con el tendido de FO realizado, con la instalación de las canalizaciones terminadas, entregando las patcheras para rack de 19” con acoplamientos LC (2 una para cada extremo de la FO), y los 48/24 pigtail para realizar la fusión de la FO (total 48, 24 para cada extremo) y los correspondientes manguitos (48 unidades) para la fusión

La Universidad realizara terminación del conectorizado, mediante de la fusión de los Pigtail con la FO.

El contratista deberá verificar la factibilidad de utilización de los ductos existentes, en caso de no ser factible su utilización, deberá contemplar la obra de canalización. 

	FO OM3 24 pelos (Mts)
	220

	Pig tails simplex LC OM3
	48/24

	Patchera de FO LC 24
	2

	Manguitos protector de unión de FO por fusión
	48/24


Canalizacion de la Montante vertical:

La canalización se realizara con bandeja portacable de 15 cm con tapa en todo su recorrido desde el CPD hasta la entrada del ducto que vincula la radio.

El ducto propiamente dicho deberá tener para el tendido de FO/Datos 2 caños de pvc 110  adicionales a los utilizados por el tendido eléctrico. 

Esta canalización bajo-tierra deberá tener una cámara de entrada y la cámara final situada bajo la radio móvil.

El estudio tendrá una acometida donde ingresaran los cableados, hasta el rack de distribución interno.

En el siguiente gráfico se ve un esquema de los cañeros bajo tierra que vinculan, el cuarto de transformadores, la radio y la torre, con cajas de pase cercana a el generador.
[image: image4.png]



Esquema del recorrido de FO entre el CPD y el Cañero.

[image: image5.png]ackoydues





Gabinetes de Telecomunicaciones 

En el Estudio se deberá instalar un rack de comunicaciones de 12 unidades, preferentemente articulado con puerta y fondo pivotante.

Dicho Rack podrá alojar también la electrónica de la radio en su interior. 

Deberá proveer un canales de tensión (PDU) con térmica (tomas múltiples para racks) y 5 tomas normalizados de 3 patas. 

El gabinete deberá disponer de una toma de tierra, conectada a la tierra general de la instalación eléctrica, para efectuar las conexiones de todo el equipamiento.  Esto es excluyente.


El modelo de gabinete a utilizar por la contratista deberá contar con la aprobación por parte de la universidad en forma previa a su instalación.

Todos los elementos deberán estar debidamente etiquetados para identificación de puesto y función. Este etiquetado se corresponderá con la información de los planos de obra.

El armario de distribución y sus elementos se deberán dimensionar de modo de posibilitar la intercalación de equipos de pruebas y mediciones, sin modificar la instalación existente.

Los cables entrantes o salientes al armario deberán tener 2 metros de cable extra de modo que pueda moverse con libertad, estos deberán estar peinados, agrupados de forma adecuada y fijados de modo prolijo con belcros. 

El esquema organizativo de los gabinetes se detalla en el Anexo Esquema del Armario de Conexión. 

Deberán contener internamente las siguientes secciones:

Acometida de la montante de cableado vertical. 
Los cable que acometen se dispondrán sobre cajas de conexión de fibra o cable de cobre, como se explicó en el punto correspondiente a “Montante de cableado vertical”, con los acopladores o conectores necesarios.

Acometida del cableado horizontal (hacia los puestos de trabajo). 
Los pares de la red dedicada de datos terminarán en un panel de conectores modulares de 8 posiciones (RJ45). El panel o bastidor de 24 módulos por unidad de rack. Tanto el panel como los conectores de datos deberán estar garantizados para funcionamiento en categoría 6. 

Distribución por piso

Desde el armario de distribución se accederá a cada puesto de trabajo con dos cables UTP (de cuatro pares trenzados sin blindaje) certificados según categoría 6 bajo las especificaciones ANSI/TIA/EIA 568B.2-1 .

El tendido de los cables hasta los puestos de trabajo se realizará a través de bandejas metálicas porta cables instaladas para tal fin. (estas bandejas serán instaladas al momento de ejecutar la instalación eléctrica)

La ocupación de los ductos (Bandejas porta cables, cañerías y pases de paredes) a instalar no deberá superar el 70 % de su sección transversal disponible. Los pases de paredes deberá ser como mínimo del mismo tamaño que la bandeja utilizada, es decir, que la bandeja deberá atravesar el pleno en la manposteria.

Esto significa que si en la bandeja tiene tendido 70 cables UTP quede espacio para tender 30 UTP adicionales pudiéndose colocar la tapa metálica de la bandeja sin necesidad de forzarla.

Las instalaciones deberán ser realizadas con las protecciones necesarias en salida de gabinete, accesos a cajas de conexión y de paso, cruces de paredes, mamparas y cualquier sector del recorrido que pudiese significar un futuro daño en el cableado.

Todos los puestos de trabajo deberán ser etiquetados con indicación de número de puesto y función.
Puestos de trabajo y cajas de conexión

De manera uniforme y según los planos aproximados que se adjuntan, se distribuirán sobre los ductos tomas para la instalación de cajas de conexión. Las cajas de conexión a utilizar para conectar los puestos de trabajo dispondrán de :
Dos conectores modulares de 8 posiciones (RJ45) en los que terminarán los cables UTP, certificados según categoría 6, cableado con la disposición T568B.
Las bocas de conexión de telecomunicaciones deberán ser certificadas por la Contratista, una vez instaladas y cableadas, para funcionamiento según categoría 6. Los oferentes deberán informar el equipamiento de que disponen para la certificación de cables y bocas, y la validez de la calibración de dicho instrumental. En caso de no disponer del mencionado equipamiento, deberán indicar quién realizará las certificaciones por cuenta de la Contratista.

La oferta básica de la red interna debe prever la instalación de 6 puestos de trabajo (con dos bocas de conexión C/U) yinstalación de 1 Puesto Simple destinado a conectar un  Access Point WIFI, distribuidos en las áreas de oficinas del edificio, y de acuerdo al siguiente cuadro y al diagrama adjunto:
	Planta
	Puestos De Trabajo 
(2 RJ45 C/U)
	Puesto AP (wifi) 
(1 RJ45 C/U)

	Estudio
	3
	1

	Control
	3
	0


Se contempla los puestos de servicio WIFI.
La oferta contemplará la provisión:

· 6 pachcord para el armario (0.6 mts)  categoría 6

· 6 para los puestos de trabajo(2 mts) categoría 6 
Las provisiones e instalaciones de los párrafos anteriores deben incluirse en la oferta básica. Por otra parte y a los fines de la adjudicación del monto exacto de los trabajos a realizar, se deberán cotizar por separado los valores unitarios de provisión de materiales e instalación de los rubros:

· Cableado de un puesto de trabajo con ubicación media dentro del área de piso que cubre el armario de distribución, incluyendo materiales y mano de obra.

· Provisión e instalación de una caja de conexión completa.

· Cotización por metro de UTP categoría 6 instalado.

· Cotización de paneles de patcheoprecableados instalados.

· Cotización de regletas de conexión instalados.

La distribución definitiva de las cajas de conexión se indicará en oportunidad de efectuarse los trabajos correspondientes.

Se deberá presentar un plan de trabajo detallado, que permita efectuar un seguimiento eficiente de la ejecución de los trabajos y la coordinación del acceso a los distintos sectores del edificio.

Correrá por cuenta y cargo de la Contratista efectuar las presentaciones o solicitudes de aprobación y cualquier otro trámite relacionados con los trabajos a efectuar objeto del presente pliego, ante los organismos públicos o privados que pudieran corresponder.

La distintas soluciones dadas para la ejecución de la obra deberán respetar las normas vigentes a la fecha de apertura, emitidas por la autoridad de aplicación que corresponda.

Rotulación

Todos los cables, conectores, módulos de equipos, armarios y demás componentes se rotularán en forma sistemática en correspondencia con los planos realizados a tal efecto y los listados a entregar en formato digital. El método de rotulación y formato a emplear se acordará inicialmente entre el organismo y el adjudicatario. (EIA/TIA 606-A)

Los puestos de trabajo se identificaran por Nro de puesto y indicado cada rj45 si es de Datos o Teléfono. (como ejemplo el puesto 31Dy 31T estarán  conectadas a las patchera de Datos puesto 31 y patchera de Telefonía puesto 31 respectivamente) 

Alimentación y tierra eléctrica

Alimentación del Rack de comunicaciones

El Rack de comunicaciones deberá poseer un toma eléctrico con llave térmica individual a otros servicios del estudio. 


De poseer el estudio equipamiento de alimentación ininterrumpida (UPS) este deberá ser energizado desde la misma. 
Puesta a tierra

Tierra del servicio de tomacorrientes para puestos de trabajo:

Se instalará una puesta a tierra para uso exclusivo de la red eléctrica. Se deberá instalar una jabalina de cobre, tipo Coperweld para obtener una puesta a tierra menor a 0,5 ohm; en caso contrario el Contratista deberá realizar nuevas perforaciones hasta obtener dicho valor en forma permanente desde una medición antes del primer mes de obra hasta la recepción provisoria, efectuando mediciones quincenales.
El conductor de tierra sobre bandejas porta-cables o en montantes verticales podrá ser desnudo, de sección igual al mayor neutro que pasa por ella, y de 10 mm2 de sección mínima por razones mecánicas. En ductos cerrados se utilizará únicamente cable (verde y amarillo) de sección adecuada, de acuerdo a normas de reglamentación de la Asociación Argentina de Electrotécnicos, edición 1984.

El conductor de tierra no siempre se halla indicado en planos y puede ser único para ramales o circuitos que pasen por las mismas cajas de pase, conductos o bandejas. Los cables de tierra de seguridad serán puestos a tierra en el subsuelo.

La totalidad de tableros, gabinetes, soportes y en general toda estructura conductora que pueda quedar bajo tensión, deberá ponerse sólidamente a tierra, a cuyo efecto en forma independiente del neutro, deberá conectarse mediante cable aislado de cubierta bicolor de sección adecuada, de acuerdo a normas de reglamentación de la Asociación Argentina de Electrotécnicos, edición 1984.

Certificación de la red de datos y mediciones

La totalidad de la instalación deberá estar certificada en base a la documentación y mediciones que correspondan, garantizando el cumplimiento de la norma EIA/TIA 568-B.2 para cableado y hardware de conexionado categoría 6.

Se deberán consignar las mediciones por cada boca certificada, incluyendo la longitud efectiva (medida) del tramo instalado. Las mediciones se realizaran con equipamiento especializado en certificar instalaciones de cableado EIA/TIA-568-B.2. 

Se aceptaran certificados emitidos por el fabricante, el proveedor en conjunto con el fabricante, la Facultad de Ingeniería de la UBA o el INTI. Estos certificados deberán adjuntar planilla con los datos de las mediciones.

Los oferentes deberán informar en la oferta el equipamiento de que disponen para la certificación de cables y bocas, y la validez de la calibración de dicho instrumental. En el caso de no disponer del mencionado equipamiento, deberán indicar quien realizará las certificaciones por cuenta de la contratista.

La garantía de dicho cumplimiento debe emitirse para un período de tiempo de 3 (tres) años como mínimo.

La universidad puede asimismo realizar una comprobación de los puestos de forma independiente a la realizada por la empresa.

Planos.

La Contratista entregará a los Directores de Obra para su aprobación por lo menos 10 días antes de iniciar los trabajos tres juegos de copias de planos de obra en escala 1:50 con la totalidad de las instalaciones debidamente acotadas, como así también los planos de detalles necesarios o requeridos.

La aprobación de los planos por parte de la Dirección de Obra no exime a la Contratista de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y su obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

Durante el transcurso de la Obra, la Contratista deberá mantener al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias y ordenadas.

Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción definitiva, e independiente de los planos que deba confeccionar para la aprobación de las autoridades, entregará a los Directores de Obra un juego de los planos, y tres copias de las instalaciones estrictamente conforme a obra.

Toda la documentación se deberá realizar en CAD, y se entregarán al menos dos copias de los mismos en CD.

Todas las instalaciones deberán ser debidamente acotadas, ejecutándose también los planos de detalle necesarios o requeridos.

Dentro de los 25 (veinticinco) días posteriores a la fecha de la adjudicación, se suministrará a la Contratista el protocolo de pruebas y aceptación de las redes conformantes del sistema objeto del presente llamado a licitación. 

Estas pruebas deberán ser efectuadas por la Contratista con la supervisión y control de los funcionarios que oportunamente se designen.

Los materiales a emplear serán de marcas reconocidas en el mercado nacional e internacional para instalaciones como las especificadas.

Manuales de mantenimiento y operación.

La Contratista entregará para cada equipo electromecánico, o electrónico, un manual de operación y mantenimiento y la descripción del equipo. Se entregará un original y cuatro copias.

Garantías.

La Contratista entregará las instalaciones en perfecto estado y responderá sin cargo por todo trabajo o material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro del término de 12 (doce) meses de puesta en servicio las instalaciones o de terminadas de conformidad, lo que resulte posterior.

Si fuera necesario poner en servicio una parte de las instalaciones antes de la recepción final, el  período de garantía para esa parte será contado desde la fecha de la puesta en servicio, excepto en el caso de atraso de la Contratista, en cuyo caso será de aplicación la expresado en el primer párrafo.

Pliego de Condiciones Generales y Particulares 

Visitas

Es obligatorio, por parte del potencial ejecutor de la obra, coordinar con el personal del organismo una visita al lugar en donde se desarrollarán las tareas, con el objeto de constatar allí la información entregada, evacuando todas las dudas que pudieran surgir de la interpretación de la misma.

Asimismo, al momento de iniciar las tareas, quien sea asignado para efectuar las mismas deberán recorrer las instalaciones existentes y dará conformidad por escrito del estado de los bienes y se comprometerá a preservarlos o en su defecto a restituirlos a su condición original al finalizar su trabajo.

Contenido de la documentacióna ser presentada por el oferente

· Lista de materiales a utilizar, indicando cantidades y modelos específicos.

· Hojas técnicas de cada componente.

· Resumen de justificación de cumplimiento de reglas de cableado para todos los puestos.

· Planos de ubicación de armarios de pisos e indicación estimativa de vías de distribución de cableado horizontal y vertical.

· Listado de materiales a utilizar en el soporte físico (tipo y tamaño de cable-canal, zocaloducto, etc.) en todos los tramos, con referencia al plano anterior.

Descripción del método y formato que se utilizara para la identificación y rotulado en PDTs, patcheras, cables, centros de cableado, módulos, planos y archivos en mediomagnetico
ANEXO V – COMPUTO
	Item
	Designación
	Unid.
	Cant.Total
	Precio unitario
	Precio total
	Precio Parcial
	%incid.

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	TAREAS PREVIAS
	 
	 
	 
	 
	
	

	3.1.1
	Cerco de Obra
	ml
	10
	 
	$0,00
	$0,00
	

	3.1.2
	prevencion laboral
	gl
	1
	 
	$0,00
	
	

	3.1.3
	Limpieza de obra
	gl
	1
	 
	$0,00
	
	

	 
	Total item tareas previas
	
	#¡DIV/0!

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	TAREAS DE ALBAÑILERIA
	 
	 
	 
	 
	
	

	3.2.1
	Bases de apoyo
	U
	4
	 
	$0,00
	$0,00
	

	3.2.2
	Zanjas tendido electrico
	ml
	35
	 
	$0,00
	
	

	 
	Total item tareastareasalbañileria
	
	#####

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	ESTUDIO DE RADIO MOVIL
	 
	 
	 
	 
	
	

	3.3.1
	Cointeinermaritimo 20 pies
	gl
	1
	 
	$0,00
	$0,00
	

	3.3.2
	Aislacion interior en paneles de lana de vidrio
	m2
	30
	 
	$0,00
	
	

	3.3.3
	Aislacion en poliestireno expandido
	m2
	44
	 
	$0,00
	
	

	3.3.4
	Revestimiento multilaminadofenolico 9mm
	m2
	86,7
	 
	$0,00
	
	

	3.3.5
	estructura en aluminio para division
	m2
	6,5
	 
	$0,00
	
	

	3.3.6
	revestimiento fonac
	m2
	22
	 
	$0,00
	
	

	3.3.7
	Puertas exteriores
	U
	2
	 
	$0,00
	
	

	3.3.8
	V1 - Ventana PVC + DVH 4/9/4 
	U
	1
	 
	$0,00
	
	

	3.3.9
	V2-Ventana PVC + DVH 4/9/4  + cortina pvc
	U
	1
	 
	$0,00
	
	

	3.3.10
	V3- Ventana PVC + DVH 4/9/4 
	U
	1
	 
	$0,00
	
	

	3.3.11
	provision e instalacion de split 2200 frig.
	U
	1
	 
	$0,00
	
	

	3.3.12
	provision e instalacion de split 3000 frig.
	U
	1
	 
	$0,00
	
	

	3.3.13
	Pintura Interior
	gl
	1
	 
	$0,00
	
	

	3.3.14
	pintura exterior
	gl
	1
	 
	$0,00
	
	

	3.3.15
	prov. y coloc.mataguegos HCFC 123    5Kg.
	U
	2
	 
	$0,00
	
	

	3.3.16
	EQ01- mesas de apoyo
	U
	1
	 
	$0,00
	
	

	3.3.17
	Transporte -  descarga - Instalacion
	gl
	1
	 
	$0,00
	
	

	 
	Total item estudio de radio
	
	#¡DIV/0!

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	INSTALACION ELECTRICA
	 
	 
	 
	 
	
	

	3.4.1
	Memoria de Calculo + unifilares
	gl
	1
	 
	$0,00
	$0,00
	

	3.4.2
	Canalizaciones
	ml
	35
	 
	$0,00
	
	

	3.4.3
	cableados desde TGBT
	ml
	85
	 
	$0,00
	
	

	3.4.4
	Cableados desde Tss
	ml
	10
	 
	$0,00
	
	

	3.4.5
	Seccionador en TGBT
	gl
	1
	 
	$0,00
	
	

	3.4.6
	Puesta a tierra
	u
	2
	 
	$0,00
	
	

	3.4.7
	InstalacionElectrica
	gl
	1
	 
	$0,00
	
	

	3.4.8
	cablecanal PVC rigido
	ml
	6
	 
	$0,00
	
	

	3.4.9
	portacables chapa perforada
	ml
	2
	 
	$0,00
	
	

	3.4.10
	Bocas Tomas de usos comunes
	U
	3
	 
	$0,00
	
	

	3.4.11
	Bocas Tomas de usos especiales
	U
	4
	 
	$0,00
	
	

	3.4.12
	Bocas completas + linea estabilizada +voz y datos
	U
	3
	 
	$0,00
	
	

	3.4.13
	Artefactos de iluminacion interior
	U
	3
	 
	$0,00
	
	

	3.4.14
	Artefactos de iluminacion exterior
	U
	3
	 
	$0,00
	
	

	3.4.15
	Luces de emergencia
	U
	2
	 
	$0,00
	
	

	3.4.16
	Colocacion de artefactos
	U
	8
	 
	$0,00
	
	

	 
	Total itemInstalacionElectrica
	
	#¡DIV/0!

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	INSTALACION VOZ Y DATOS
	 
	 
	 
	 
	
	

	3.5.1
	FO OM3 24 pelos (Mts) o 2 x 12 pelos
	Mts
	270
	 
	$0,00
	$0,00
	

	3.5.2
	Pig tails simplex LC OM3
	Un
	48
	 
	$0,00
	
	

	3.5.3
	Patchera de FO LC 24 (Con casette para empalmes 2x24 y 12 acople duplex LC)
	Un
	2
	 
	$0,00
	
	

	3.5.4
	Manguitos protector de unión de FO por fusión
	Un
	100
	 
	$0,00
	
	

	3.5.5
	Rack Mural 12U 19” C/Puerta Pivotante 
	Un
	1
	 
	$0,00
	
	

	3.5.6
	Puesto doble de Red cat 6
	Un
	6
	 
	$0,00
	
	

	3.5.7
	Puesto simple de Red cat 6
	Un
	1
	 
	$0,00
	
	

	3.5.8
	PachcordCat 6 2 pies (0,60)
	Un
	6
	 
	$0,00
	
	

	3.5.9
	PachcordCat 6 7 pies (2,10)
	Un
	6
	 
	$0,00
	
	

	3.5.10
	Canalización del vinculo de FO entre el CDP Con bandeja porta-cable perforada de 15 cm Materiales
	Un
	1
	 
	$0,00
	
	

	 
	Total itemInstalacion Voz y datos
	
	#¡DIV/0!

	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL 
	$0,00
	#####


